DSE控制器通信设置日期时间说明

上位机可通过RS485或者RJ45（TCP Modbus）给DSE控制器进行对时设置，确保所有的控制器时间和后台一致，说明如下：

DSE控制器按停机键和打勾键可进入编辑模式，查看控制器当前的日期时间，如下：

控制器显示是格林威治时间，在Modbus协议中要换算为Unix时间戳。

时间戳是自 1970 年 1 月 1 日（00:00:00 GMT）以来的秒数。它也被称为 Unix 时间戳（Unix Timestamp）。Unix时间戳(Unix timestamp)，或称Unix时间(Unix time)、POSIX时间(POSIX time)，是一种时间表示方式，定义为从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数。Unix时间戳不仅被使用在Unix系统、类Unix系统中，也在许多其他操作系统中被广泛采用。

控制器时间存储地址是：1792和1793（7x256+0=1792，7x256+1=1793）

使用串口调试软件读写控制器日期和时间案例

发送数据：0A 03 07 00 00 02 C4 04

返回数据：0A 03 04 62 13 79 11 4D 12

十六进制的62 13 79 11换为10进制数据是：1645443345，换算为格林威治时间是2022年2月21日11：35：45，北京时间19：35：45。

使用Modscan软件扫描的案例：（Modscan软件需在原地址上加1）

Modsan读取控制器的时间：

Modsan往控制器写时间：

时间戳转换案例

https://unixtime.bmcx.com/