Modscan 读取DSE7320 MKII数据案例

| 序号 | 描述 | 地址 | Modscan地址 | 控制器实际数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机油压 | 1024 |  |  |
| 2 | 发动机水温 | 1025 |  |  |
| 7 | 充电发电机电压 | 1028 |  |  |
| 8 | 蓄电池电压 | 1029 |  |  |
| 9 | 发动机转速 | 1030 |  |  |
| 10 | 发动机运行时间 | 1798和1799 |  |  |
| 12 | 发电机频率 | 1031 |  |  |
| 13 | L1-N相电压 | 1032和1033 |  |  |
| 14 | L2-N相电压 | 1034和1035 |  |  |
| 15 | L3-N相电压 | 1036和1037 |  |  |
| 16 | L1-L2线电压 | 1038和1039 |  |  |
| 17 | L2-L3线电压 | 1040和1041 |  |  |
| 18 | L3-L1线电压 | 1042和1043 |  |  |
| 19 | L1相电流 | 1044和1045 |  |  |
| 20 | L2相电流 | 1046和1047 |  |  |
| 21 | L3相电流 | 1048和1049 |  |  |
| 22 | 接地电流 | 1050和1051 |  |  |
| 23 | L1相有功功率 | 1052和1053 |  |  |
| 24 | L2相有功功率 | 1054和1055 |  |  |
| 25 | L3相有功功率 | 1056和1057 |  |  |
| 27 | 总的有功功率 | 1536和1537 |  |  |
| 28 | L1相视在功率 | 1538和1539 |  |  |
| 29 | L2相视在功率 | 1540和1541 |  |  |
| 30 | L3相视在功率 | 1542和1543 |  |  |
| 31 | 总视在功率 | 1544和1545 |  |  |
| 32 | L1相无功功率 | 1546和1547 |  |  |
| 33 | L2相无功功率 | 1548和1549 |  |  |
| 34 | L3相无功功率 | 1550和1551 |  |  |
| 35 | 总无功功率 | 1552和1553 |  |  |
| 36 | L1相功率因素 | 1554 |  |  |
| 37 | L2相功率因素 | 1555 |  |  |
| 38 | L3相功率因素 | 1556 |  |  |
| 39 | 平均功率因素 | 1557 |  |  |
| 40 | 正的千瓦时 | 1800和1801 |  |  |
| 41 | 市电频率 | 1059 |  |  |
| 42 | L1-N相电压 | 1060和1061 |  |  |
| 43 | L2-N相电压 | 1062和1063 |  |  |
| 44 | L3-N相电压 | 1064和1065 |  |  |
| 45 | L1-L2线电压 | 1066和1067 |  |  |
| 46 | L2-L3线电压 | 1068和1069 |  |  |
| 47 | L3-L1线电压 | 1070和1071 |  |  |