| 项目 | 地址 | 系数 | 单位 | 位 | Modscan 扫描截图 | 计算过程 | 控制器显示值截图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机频率 | 1031 | 0.1 | Hz | 16 |  | 500x0.1=50Hz |  |
| L1-N相电压 | 1032和1033 | 0.1 | V | 32 |  | （0x65535+63100）x 0.1 =6310V |  |
| L2-N相电压 | 1034和1035 | 0.1 | V | 32 |  | （0x65535+64300）x 0.1 =6430V |  |
| L3-N相电压 | 1036和1037 | 0.1 | V | 32 |  | （0x65535+64200）x 0.1 =6420V |  |
| L1-L2线电压 | 1038和1039 | 0.1 | V | 32 |  | （1x65535+44864）x 0.1 =11039.9V |  |
| L2-L3线电压 | 1040和1041 | 0.1 | V | 32 |  | （1x65535+45664）x 0.1 =11119.9V |  |
| L3-L1线电压 | 1042和1043 | 0.1 | V | 32 |  | （1x65535+44864）x 0.1 =11039.9V |  |