- 2130扩展模块数字量输入通讯地址在Page170,如下：

Digital input A raw status 代表该信号是否激活，最低位置1；

Digital input A processed status 代表该属性（1：闭合动作；0：打开动作）

| 32 | 2130 Expansion module 0 digital input A raw status | 0 | 1 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2130 Expansion module 0 digital input A processed status | 0 | 1 | 16 |
| 34 | 2130 Expansion module 0 digital input B raw status | 0 | 1 | 16 |
| 35 | 2130 Expansion module 0 digital input B processed status | 0 | 1 | 16 |
| 36 | 2130 Expansion module 0 digital input C raw status | 0 | 1 | 16 |
| 37 | 2130 Expansion module 0 digital input C processed status | 0 | 1 | 16 |
| 38 | 2130 Expansion module 0 digital input D raw status | 0 | 1 | 16 |
| 39 | 2130 Expansion module 0 digital input D processed status | 0 | 1 | 16 |
| 40 | 2130 Expansion module 0 digital input E raw status | 0 | 1 | 16 |
| 41 | 2130 Expansion module 0 digital input E processed status | 0 | 1 | 16 |
| 42 | 2130 Expansion module 0 digital input F raw status | 0 | 1 | 16 |
| 43 | 2130 Expansion module 0 digital input F processed status | 0 | 1 | 16 |
| 44 | 2130 Expansion module 0 digital input G raw status | 0 | 1 | 16 |
| 45 | 2130 Expansion module 0 digital input G processed status | 0 | 1 | 16 |
| 46 | 2130 Expansion module 0 digital input H raw status | 0 | 1 | 16 |
| 47 | 2130 Expansion module 0 digital input H processed status | 0 | 1 | 16 |
| 48-63 | 2130 Expansion module 1 digital inputs A-H raw & processed status |  |  |  |
| 64-79 | 2130 Expansion module 2 digital inputs A-H raw & processed status |  |  |  |
| 80-95 | 2130 Expansion module 3 digital inputs A-H raw & processed status |  |  |  |

- 控制器本身的油压、水温、燃油如果定义为灵活传感器，其地址在page171下，2130、2131、2133扩展模块模拟量参数地址也在page171下。参考如下：

| 测点描述 （中文） | 测点描述 （英文） | MODBUS 地址 | 读/写 | 测量范围L | 测量范围H | 比例因子 | 单位 | 位/符号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15号端子定义为：发动机油压 | Oil pressure | 1024 | R | 0 | 10000 | 1 | Kpa | 16 |  |  |
| 15号端子定义为：灵活传感器 | Internal flexible sender A analogue input reading | 43873 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 16号端子定义为：发动机水温 | Coolant temperature | 1025 | R | -50 | 200 | 1 | ℃ | 16 S |  |  |
| 16号端子定义为：灵活传感器 | Internal flexible sender B analogue input reading | 43925 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 17号端子定义为：发动机燃油油位 | Fule level | 1027 | R | 0 | 130 | 1 | % | 16 |  |  |
| 17号端子定义为：灵活传感器 | Internal flexible sender C analogue input reading | 43931 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵活传感器（18号端子） | Internal flexible D sender analogue input reading | 43937 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵活传感器（19号端子） | Internal flexible E sender analogue input reading | 43943 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵活传感器（20号端子） | Internal flexible F sender analogue input reading | 43949 | R |  |  |  |  |  |  |  |

- 2157、2548扩展模块的输出地址在Page190下，