DSE控制器通讯报文

- 1、Modbus/TCP协议规则

- 采用RJ45通讯；

- 校验：无。

- 说明

- 通用Modbus说明：

功能代码：读寄存器为3 ，写寄存器为16。

- 关于控制器的参数地址，请查阅另一份Excel文档：

《DSE8610 MKII Modbus 通讯地址点表_v1.0_20180206.xls》

  - 读多个寄存器指令

| 00 00 00 00 00 06 01 03 04 00 00 0A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示例 | 长度 | 说明 | 备注 |
| 报文头 | 0x0000 | 2 | 事务处理标识符 | 客户机发起，服务器复制，用于事务处理配对 |
|  | 0x0000 | 2 | 协议标识符号 | Modbus协议 = 0. |
|  | 0x0006 | 2 | 长度 | 从本字节下一个到最后 |
|  | 0x01 | 1 | 单元标识符 | 串口链路或其他总线远程终端标识 |
| 功能码 | 0x03 | 1 | 功能码，读寄存器 |  |
| 数据 | 0x0400 | 2 | 起始地址 | 从1024开始读取 |
|  | 0x 000A | 2 | 寄存器数量 | 读10个寄存器个数 |
| 校验 |  |  |  |  |

2.2   读多个寄存器回复

| 00 00 00 00 00 17 01 03 14 02 79 00 42 7F FF FF FF 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示例 | 长度 | 说明 | 备注 |
| 报文头 | 0x0000 | 2 | 事务处理标识符 | 客户机发起，服务器复制，用于事务处理配对 |
|  | 0x0000 | 2 | 协议标识符号 | 客户机发起，服务器复制 Modbus协议 = 0 |
|  | 0x0017 | 2 | 长度 | 从本字节下一个到最后 |
|  | 0x01 | 1 | 单元标识符 | 串口链路或其他总线远程终端标识 |
| 功能码 | 0x03 | 1 | 功能码，读寄存器 | 参考标准modbus协议 |
| 数据 | 0x 14 | 1 | 字节个数 |  |
|  | 0x---- |  | 数据 |  |
| 校验 |  |  |  |  |

2.3  写多个寄存器

| 00 00 00 00 00 0B 01 10 10 08 00 02 04 8B 74 74 8B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示例 | 长度 | 说明 | 备注 |
| 报文头 | 0x0000 | 2 | 事务处理标识符 | 客户机发起，服务器复制，用于事务处理配对，可变 |
|  | 0x0000 | 2 | 协议标识符号 | Modbus协议 = 0 |
|  | 0x000B | 2 | 长度 | 从本字节下一个到最后 |
|  | 0x01 | 1 | 单元标识符 |  |
| 功能码 | 0x10 | 1 | 写多个寄存器 | 固定（写多个寄存器地址） |
| 数据 | 0x1008 | 2 | 起始地址 | DSE控制器所有按钮地址一致 |
|  | 0x0002 | 2 | 写寄存器数量 |  |
|  | 0x04 | 1 | 写字节的个数 |  |
|  | 8B74 | 2 | 4104地址内容 | 手动模式，查阅第6页 |
|  | 748B | 2 | 4105地址内容 | 手动模式，查阅第6页 |
| 校验 |  |  |  |  |

2.4  写多个寄存器响应

| 00 00 00 00 00 06 01 10 10 08 00 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示例 | 长度 | 说明 | 备注 |
| 报文头 | 0x0000 | 2 | 事务处理标识符 | 客户机发起，服务器复制，用于事务处理配对，可变 |
|  | 0x0000 | 2 | 协议标识符号 | Modbus协议 = 0. |
|  | 0x0006 | 2 | 长度 | 从本字节下一个到最后 |
|  | 0x01 | 1 | 单元标识符 | 串口链路或其他总线远程终端标识 |
| 功能码 | 0x10 | 1 | 写寄存器 |  |
| 数据 | 0x1008 | 2 | 起始地址 |  |
|  | 0x0002 | 2 | 寄存器个数 |  |
| 校验 |  |  |  |  |

3、控制按钮地址（写多个寄存器地址及内容）

|  | 控制按钮 (中文） | System control function （English) | 读/写 R/W | 地址：4104 （十六进制） | 地址4105 （十六进制） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 停机模式 | Select Stop mode | W | 8B74 | 748B |
| 1 | 自动模式 | Select Auto mode | W | 8B75 | 748A |
| 2 | 手动模式 | Select Manual mode | W | 8B76 | 7489 |
| 3 | 测试带载模式 | Select Test on load mode | W | 8B77 | 7488 |
| 4 | 自动带手动复位模式 | Select Auto with manual restore mode | W | 8B78 | 7487 |
| 5 | 启动按钮 | Start engine if in manual or test modes | W | 8B79 | 7486 |
| 6 | 静音按钮 | Mute alarm | W | 8B7A | 7485 |
| 7 | 复位报警 | Reset alarms | W | 8B7B | 7484 |
| 8 | 发电机合闸按钮 | Transfer to generator | W | 8B7C | 7483 |
| 9 | 市电合闸按钮 | Transfer to mains | W | 8B7D | 7482 |
| 32 | 自动模式下遥控启动 | Telemetry start if in auto mode | W | 8B94 | 746B |
| 33 | 自动模式下取消遥控启动 | Cancel telemetry start in auto mode | W | 8B95 | 746A |