Modbus RTU与Modbus TCP指令的功能对比

Modbus通信协议由Modicon公司（现已经为施耐德公司并购，成为其旗下的子品牌）于1979年发明

的，是全球最早用于工业现场的总线规约。由于其免费公开发行，使用该协议的厂家无需缴纳任何费用，

Modbus通信协议采用的是主从通信模式（Master/Slave通信模式)，其在分散控制方面应用极其广泛，

从而使得Modbus协议在全球得到了广泛的应用。Modbus通信协议具有多个变种，其具有支持串口（主

要是RS-485总线），以太网多个版本，其中最著名的是Modbus RTU,Modbus ASCII和Modbus TCP

三种。其中Modbus RTU与Modbus ASCII均为支持RS-485总线的通信协议，其中Modbus RTU由

于其采用二进制表现形式以及紧凑数据结构，通信效率较高，应用比较广泛。而Modbus ASCII由于采用

ASCII码传输，并且利用特殊字符作为其字节的开始与结束标识，其传输效率要远远低于Modbus RTU协

议，一般只有在通信数据量较小的情况下才考虑使用Modbus ASCII通信协议，在工业现场一般都是采用

Modbus RTU协议，一般而言，大家说的基于串口通信的Modbus通信协议都是指Modbus RTU通信协

议。

在此我们着重讨论Modbus RTU协议，而Modbus TCP协议则是在RTU协议上加一个MBAP报文

头，由于TCP是基于可靠连接的服务，RTU协议中的CRC校验码就不再需要，所以在Modbus TCP协议

中是没有CRC校验码，用一句比较通俗的话说就是：Modbus TCP协议就是Modbus RTU协议在前面加

上五个0以及一个6，然后去掉两个CRC校验码字节就OK.虽然这句话说得不是特别准确，但是也基本上

把RTU与TCP之间的区别说得比较清楚了。

RTU协议中的指令由地址码(一个字节），功能码（一个字节），起始地址（两个字节），数据（N个字

节），校验码（两个字节）五个部分组成，其中数据又由数据长度（两个字节，表示的是寄存器个数，

假定内容为M）和数据正文（M乘以2个字节）组成，而RTU协议是采用3.5个字节的空闲时间作为指令

的起始和结束，一般而言，只有当从机返回数据或者主机写操作的时候，才会有数据正文，而其他时候比

如主机读操作指令的时候，没有数据正文，只需要数据长度即可。（本章的讨论只涉及寄存器的读写，其他

比如线圈的读写指令我们暂时不涉及）。在此我们通过两个指令（0x03H：读多个寄存器指令以及0x10H:

写多个寄存器指令）来解释Modbus RTU协议。在此我们使用的RTU设备是深圳市国科伟业通信技术有

限公司的ND-1084型485总线I/O模块。

1、Modbus RTU与Modbus TCP读指令对比

|  | MBAP报文头 | 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modbus RTU | 无 | 01 | 03 | 01 8E | 00 04 | 25 DE |
| Modbus TCP | 00 00 00 00 00 06 01 | 无 | 03 | 01 8E | 00 04 | 无 |

指令的涵义：从地址码为01（TCP协议单元标志为01）的模块0x18E(01 8E)寄存器地址开始读（03）

四个（00 04）寄存器。

2、Modbus RTU与Modbus TCP写指令对比

|  | MBAP报文头 | 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 数据长度 | 正文 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTU | 无 | 01 | 10 | 10 08 | 00 01 | 02 | 00 00 | A8 7E |
| TCP1 | 00 00 00 00 00 09 01 | 无 | 10 | 10 08 | 00 01 | 02 | 00 00 | 无 |
| TCP2 | 00 00 00 00 00 0B 01 | 无 | 10 | 10 08 | 00 02 | 04 | 00 00 00 00 | 无 |

- TCP1指令的涵义：从地址码为01（TCP协议单元标志为01）的模块0x10 08寄存器地址开始写（10）一个（00 01）寄存器，具体数据长度为2个字节（02），数据正文内容为00 00。

- TCP2指令的涵义：从地址码为01（TCP协议单元标志为01）的模块0x10 08寄存器地址开始写（10）两个（00 02）寄存器，具体数据长度为4个字节（04），数据正文内容为00 00 00 00。