## modbus总线操作说明
序号 | 功能说明 |  |  | 备注 | 序号 | 功能代码 | 功能名称 | 执行时有效 | 备注
1 | 寄存器的算法:寄存器地址=Page页码数*256+偏移地址（register_address=page_number*256+register_offset） |  |  | Page页码数是指目录中的Page页，不是页脚中的第几页 | 3 | 3 | 读多个寄存器 | 是 | 可以读一个或多个寄存器
2 | 若使用上位机监控时，设置如下数值：数据位：8 bit；停止位：1 bit；无奇偶校验位 |  |  |  |  | 16 | 写多个寄存器 | 是 | 可以写一个或多个寄存器
| 读多位寄存器地址指令 |  |  |  | 写多位寄存器地址指令
发指令 | 字节 | 文件名称 | 注意 |  | 发指令 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 1 | 功能代码（3） |  |  |  | 1 | 功能代码（16）
| 2 | 第一个寄存器地址-高字节 | 16位寄存器地址 |  |  | 2 | 第一个寄存器地址-高字节 |  | 16位寄存器地址
| 3 | 第一个寄存器地址-低字节 |  |  |  | 3 | 第一个寄存器地址-低字节
| 4 | 读取的寄存器数-高字节 | 16位寄存器数，须在1-125的范围内 |  |  | 4 | 写入的寄存器数-高字节 |  | 16位寄存器数，须在1-123的范围内
| 5 | 读取的寄存器数-低字节 |  |  |  | 5 | 写入的寄存器数-低字节
| 0.85714 | 检查校验码错误 |  |  |  | 6 | 字节数（n) |  | 8个字节数（16位寄存器数*2）
[6 empty] | 7 | 第一个寄存器内容-高字节 |  | 16位寄存器
[6 empty] | 8 | 第一个寄存器内容-低字节
…
[6 empty] | 5+n | 最后一个寄存器内容-高字节 |  | 16位寄存器
[6 empty] | 6+n | 最后一个寄存器内容-低字节
[6 empty] | 7+n/8+n | 检查校验码错误
正常返回指令 | 字节 | 文件名称 | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  | 正常返回指令 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 1 | 功能代码（3） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 2 | 字节数（n) | 8位偶数范围在2-250（寄存器*2） |  |  | 1 | 功能代码（16）
| 3 | 第一个寄存器地址-高字节 | 16位寄存器 |  |  | 2 | 第一个寄存器地址-高字节 |  | 16位寄存器器
|  | 第一个寄存器地址-低字节 |  |  |  | 3 | 第一个寄存器地址-低字节
| … |  |  |  |  | 4 | 写入的寄存器数-高字节 |  | 16位寄存器器
| 1+n | 最后一个寄存器-高字节 | 16位的寄存器 |  |  | 5 | 写入的寄存器数-低字节
| 2+n | 最后一个寄存器-低字节 |  |  |  | 0.85714 | 检查校验码错误
| 3+n、4+n | 检查校验码错误
无效的响应信息 | 字节 | 文件名称 | 注意 |  | 无效的响应信息 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 1 | 功能代码128（131） | 最高位设置 |  |  | 1 | 功能代码128（131） |  | 最高位设置
| 2 | 异常代码 | 1- 非法功能码 2- 非法数据地址 6-从设备忙 |  |  | 2 | 异常代码 |  | 1- 非法功能码 2- 非法数据地址 6-从设备忙
| ¾ | 检查校验码错误 |  |  |  | ¾ | 检查校验码错误
| 如：发送读指令的格式（十六进制） 0A 03 04 00 00 10 + CRC 0A：控制器的ID号 03：功能代码，代表读指令 0400：转成十进制为1024 0010：从1024开始读16位字的内容 CRC:校验码 |  |  |  |  | 如：发送写指令的格式（十六进制） 0A 10 10 08 00 02 04 8B 74 74 8B + CRC 0A：控制器的ID号 10：功能代码，代表写指令 1008：转成十进制为4104，是控制按钮的地址 00 02：写两个字 04：写四个字节 8B 74：低地址的内容，即4104的内容 74 8B：高地址的内容，即4015的内容

## modbus地址整理
序号 | 信号 | 测试信息 | MODBUS 地址 | 测量范围L | 测量范围H | 比例因子 | 单位 | 位/符号 | 备注
1 | 模拟量输入A | 发动机机油压力 | 1024 | 0 | 10000 | 1 | Kpa | 16 | 注：两个地址存储的参数，低地址存储的是高16位，高地址存储的是低16位，高低地址组合即为32位的参数的值。
|  | 灵活传感器A | 43905
2 | 模拟量输入B | 发动机冷却水温度 | 1025 | -50 | 200 | 1 | ℃ | 16S
|  | 灵活传感器B | 43909
3 | 模拟量输入C | 燃油位传感器 | 1026 | 0 | 130 | 1 | % | 16
|  | 灵活传感器C | 43913
4 | 模拟量输入D | 灵活传感器D | 43917
5 | 模拟量输入E | 灵活传感器E | 43921
6 | 模拟量输入F | 灵活传感器F | 43925
7 | 模拟量输入G | 灵活传感器G | 43929
8 |  | 发动机燃油压力 | 1282 | 0 | 10000 | 1 | Kpa | 16
9 |  | 发动机燃油温度 | 1295 | -50 | 10000 | 1 | ℃ | 16 S
10 |  | 发动机冷却液压力 | 1280 | 0 | 10000 | 1 | Kpa | 16
11 |  | 发动机运行小时 | 1798和1799 | 0 | 4.29 x109 | 1 | 秒 | 32
12 |  | 发动机进气温度 | 1286 | -50 | 10000 | 1 | ℃ | 16 S | 报警类型(十进制) | 二进制 | 英文 | 中文
13 |  | 发动机电池电压 | 1029 | 0 | 40 | 0.1 | V | 16 | 1 | 0001 | no alarm | 无报警
14 |  | 发动机负载率 | 1354 | 0 | 250 | 1 | % | 16 | 2 | 0010 | Warning alarm | 普通报警
15 |  | 发动机速度 | 1030 | 0 | 6000 | 1 | RPM | 16 | 3 | 0011 | Shutdown alarm | 停机报警
16 |  | 柴油机低油压报警 | 报警见以下DM1信息 | [5 empty] | 5 | 0101 | Controlled Shutdown alarm | 可控停机
17 |  | 柴油机低油压降功
18 |  | 柴油机低油压停机 | [6 empty] | 注：报警分三类，包括普通报警、停机报警和可控停机报警
19 |  | 柴油机超速报警 | [6 empty] | 当发生高水温报警时，触发报警位数为9/16-12/16
20 |  | 柴油机冷却水温高报警 | [6 empty] | 当控制器触发高水温停机报警时，bit9和bit10同时置1；
21 |  | 柴油机冷却水温高降功 | [6 empty] | 当控制器触发高水温普通报警时，仅bit10置1时； 当控制器触发可控停机报警，bit9和bit11置1时；
22 |  | 柴油机冷却水温高停机
23 |  | 柴油机故障字1
24 |  | 柴油机故障字2
诊断报文 |  | 诊断报文基地址
DM1报文 |  | 4608
|  | 名称 | 诊断报文地址 | 测量范围L | 测量范围H | 比例因子 | 单位 | 位/符号
|  | 诊断报文数量 | 4608 | 0 | 126 |  |  | 16
|  | 保护灯状态 | 4611 | 0 | 3 |  |  | 7/16-8/16
|  | 黄色警告灯状态 |  | 0 | 3 |  |  | 5/16-6/16
|  | 红色报警灯状态 |  | 0 | 3 |  |  | 3/16-4/16
|  | ECU功能不正常状态灯 |  | 0 | 3 |  |  | 1/16-2/16
|  | 柴油机故障字 | 4612 | 0 | 65535 |  |  | 16
|  | 柴油机故障码（CM) | 4613 | 0 | 1 |  |  | 16/16
|  | 柴油机故障码（OC) |  | 0 | 127 |  |  | 9/16-15/16
|  | 柴油机故障码（FMI) |  | 0 | 31 |  |  | 4/16-8/16
|  | 有效位的高3位 |  | 0 | 7 |  |  | 1/16-3/16
|  | 第二个故障码 | 4614-4615
3-126故障码按照以上信息类似 每个故障码占2个寄存器

## 控制按钮地址
系统控制按钮地址在4104和4015中，通过内容不同来实现控制
Function code | 控制按钮 (中文） | System control function （English) | Modbus 地址：4104（十进制） | Modbus 地址：4105（十进制） | 读/写 R/W | Modbus 地址：4104 （十六进制） | Modbus 地址：4105 （十六进制） | 备注
0 | 停机模式 | Select Stop mode | 35700 | 29835 | W | 8B74 | 748B | 按钮地址在page16页
1 | 自动模式 | Select Auto mode | 35701 | 29834 | W | 8B75 | 748A
2 | 手动模式 | Select Manual mode | 35702 | 29833 | W | 8B76 | 7489
77 | 减速 | Throttle Down | 35777 | 29758 | W | 8BC1 | 743E
78 | 加速 | Throttle Up | 35778 | 29757 | W | 8BC2 | 743D

## Sheet1
自定义数字量输入(Digital input)
序号 （SN.) | modbus地址 | 输入的名称 | Digital input | 读/写 R/w | 最小值 | 最大值 | 位/ 符号
1 | 43520 | 数字输入A状态 | Digital input A raw status | R | 0 | 1 | 16
2 | 43522 | 数字输入B状态 | Digital input B raw status | R | 0 | 1 | 16
3 | 43524 | 数字输入C状态 | Digital input C raw status | R | 0 | 1 | 16
4 | 43526 | 数字输入D状态 | Digital input D raw status | R | 0 | 1 | 16
5 | 43528 | 数字输入E状态 | Digital input E raw status | R | 0 | 1 | 16
6 | 43530 | 数字输入F状态 | Digital input F raw status | R | 0 | 1 | 16
7 | 43532 | 数字输入G状态 | Digital input G raw status | R | 0 | 1 | 16
9 | 43552 | 模拟量输入A（作数字量使用） | Analogue input A as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
10 | 43554 | 模拟量输入B（作数字量使用） | Analogue input B as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
11 | 43556 | 模拟量输入C（作数字量使用） | Analogue input C as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
12 | 43558 | 模拟量输入D（作数字量使用） | Analogue input D as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
13 | 43560 | 模拟量输入E（作数字量使用） | Analogue input E as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
14 | 43562 | 模拟量输入F（作数字量使用） | Analogue input F as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
15 | 43564 | 模拟量输入G（作数字量使用） | Analogue input G as Flexible analogue | R | 0 | 1 | 16
自定义数字量输出(Digital output)
序号 （SN.) | modbus地址 | 输出的名称 | Digital output | 读/写 R/w | 最小值 | 最大值 | 位/ 符号
1 | 48640 | 自定义输出A | Digital Output A | R | 0 | 1 | 16
2 | 48641 | 自定义输出B | Digital Output B | R | 0 | 1 | 16
3 | 48642 | 自定义输出C | Digital Output C | R | 0 | 1 | 16
4 | 48643 | 自定义输出D | Digital Output D | R | 0 | 1 | 16
5 | 48660 | 自定义输出E | PWM 1 digital output status | R | 0 | 1 | 16
6 | 48661 | 自定义输出F | PWM 2 digital output status | R | 0 | 1 | 16
7 | 48653 | 手动状态指示灯 | MANUAL LED status (MANUAL) | R | 0 | 1 | 16
8 | 48654 | 自动状态指示灯 | AUTO LED status (AUTO) | R | 0 | 1 | 16
9 | 48655 | 停止状态指示灯 | STOP LED status(STOP) | R | 0 | 1 | 16