## 测试前准备
一、背景 | DSE8610冗余程序是两个控制器控制一台机组，主备能相互跟随，并在主控故障的情况下，备控能接管机组控制。主控故障排查恢复后，能重新接管机组。
二、测试前准备 | 2.1、软件中设置调速和调压的SW1和SW2值 查表计算合适的SW1和SW2值, 主备控的设置必须一样
2.2、软件中设置ID和优先权 ① ID号不可相同，一旦重复，会报MSC ID号报警；14个DSE8610，即有14个ID ② 优先权可相同，一台机组配主控和备控2个控制器
2.3、测试机组调速和调压的方向(将机组开启来，断路器无需合闸) 主备控都需要测试。测试主控时，备控需要断开电源。同理，测试备控时，主控需要断开电源。 ①调整调速器及调压板的SW1值，有两个目的，一是判定调速板及调压板本身是否正常；二是判定控制器和调速器和及调压板之间接线是否正确。 ②将SW1值调大，速度随之变大；将SW1值调小，速度随之变小。这表明接线是正确。 ③将SW1 值调大，速度反而变小；将 SW1 值调小，速度反而变大。表明控制器与调速器及调压板之间接线错误。若接线错误，需把调速器及调压板两根线调整方向。
2.4、分别用主控和备控DSE8610测试机组断路器合分闸是否正常 若有问题，需检查外部接线(主控和备控DSE8610程序已测试完毕)
2.5、主控和备控需要刷写冗余专用语言包

## 冗余测试步骤
序号 | 测试项目 | 测试前提 | 测试步骤 | 预期现象 | 未通过判断 | 排查方向 | 测试结果
1 | 主备控模式跟随 | 主控和备控已按照图纸完成接线 | 主控依次进行模式切换： 停止模式 → 手动模式 → 自动模式 检查备控是否同步跟随主控模式变化。 同理，备控进行模式切换，检查主控是否同步跟随 | 备控能够实时跟随主控模式切换，主控能够实时跟随备控模式切换。 | 主控、备控未能跟随切换 | 1、检查ECU 端口接线 2、检查配置程序
2 | 主备跳闸报警、停机报警跟随 |  | 主控按下急停按钮，主控出现急停停机报警。检查备控能否报对端控制器停机报警。 同理，备控按下急停按钮，检查主控能否报对端控制器停机报警。 | 主备控均能报对端控制器停机报警故障 | 主控或备控未能报对端控制器停机报警 | 1、检查ECU 端口接线 2、检查配置程序
3 | 主备控合闸跟随 | 1、主控和备控已按照图纸完成接线 2、确保机组能正常启动 | 手动模式下启动机组，观察主备控的启动时序是否同步，机组完全启动后，机组有效灯亮 主控按下合闸按钮，检查备控是否会跟随同步，机组成功合闸。 同理，备控按下合闸按钮，检查主控是否会跟随同步，机组成功合闸。 | 主备控均可跟随同步，机组合闸成功 | 主控或备控未能跟随同步，机组报超出同步范围报警 | 1、检查配置程序是否设置了同步跟随功能
4 | 主备故障报警 | 1、主控和备控已按照图纸完成接线 | 1、断开主控电源，观察备控是否报警 2、断开被控电源，观察主控是否报警 | 1、主控断开电源后，备控大概10秒后报对端控制器故障普通报警 2、备控断开电源后，主控大概10秒后报对端控制器故障普通报警 | 主控或备控未报警 | 1、检查配置程序
5 | 模拟主控故障 | 先准备好多台机组并机（2台以上），自动或者手动模式下启动机组，并顺利并机，并机后功率分配正常，如有异常，则需要根据相关现象排查问题。 | 1、机组并行运行稳定后，断开主控电源，检查备控能否平稳顺利的接管机组，机组功率能否正常分配。 2、主控重新上电，检查主控和备控状态是否会正常 | 1、主控断电后，备控顺利接管机组，机组运行平稳且功率分配正常。 2、主控重新上电后，主控和备控同时进入手动模式，主控开始走启动流程，启动流程结束后，主控继续自动同步并合闸，主控接管机组，备控的对端控制器故障输出消失。 3、主控正常接管后，按自动按钮进入自动模式 | 1、备控未能正常接管 2、机组故障停机 3、主控未能跟随备控状态 | 1、检查配置程序
6 | 模拟备控故障 |  | 1、机组并行运行稳定后，断开备控电源，检查机组是否正常运行，机组功率能否正常分配。 2、备控重新上电，检查主控和备控状态。 | 1、备控断电后，机组运行平稳且功率分配正常 2、备控重新上电后，主控和备控同时进入手动模式，备控开始走启动流程，启动流程结束后，备控继续自动同步并合闸，主控的另一个控制器故障输出消失。 3、备控完成跟随后，按自动按钮，机组进入自动模式 | 1、机组故障停机 2、备控重新上电后未能跟随主控状态 | 1、检查配置程序
7 | 检查母排功率 | 先准备好多台机组并机（2台以上） | 自动或者手动模式下启动机组，并顺利并机，并机后功率分配正常 | 1、翻页查看每个控制器上的母排功率显示 2、计算所有机组的总功率，和母排总功率相等 | 所有机组的总功率和母排总功率不相等 | 1、检测机组的mscId设置是否和冗余要求的设置是否一致